## Poziv za dostavu ponude
NAPOMENA: Ponudbena dokumentacija je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na sljedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE JEDNOSTAVNE NABAVE
JN–38–22
Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec | [7 empty] | Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec.
Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec
JN–38–22.
Naručitelj IVKOM d.d. iz Ivanca, V. Nazora 96b, upućuje Poziv na dostavu ponuda. | [7 empty] | JN–38–22
Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn, bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. | OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je, sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva: | [7 empty] | Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec,
Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec.
Sukob interesa:
Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz odredbe članaka 76. i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):
a) | za osobe iz članka 76. stavak 2., točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela, član Uprave i Nadzornog odbora):
| 1. | TRGORA j.d.o.o., Ivana Gundulića 2A, Ivanec, OIB 24615913265,
| 2. | BEAUTY ZONA, vl. Janja Rajh, Ivanec, Ivana Gundulića 2A, OIB: 90372310542,
| 3. | KNJIGOVODSTVO RM d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9A, Ivanec, OIB 64439361604,
| 4. | Poljoprivredno poduzeće Ivanec d.o.o., Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 10, OIB: 35861469799,
| 5. | ROMB d.o.o., Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 10, OIB: 81937849560,
| 6. | MAČEK TRANSPORTI obrt za prijevoz i niskogradnju, vl. Predrag Maček, Žarovnica 177, OIB 89988975851,
| 7. | LD „SRNJAK-RAVNA GORA“ Lepoglava, Kameničko Podgorje 16D, OIB: 13709346326;
b) | za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016. (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave):
ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi prema podtočki b).
Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, podaci su javno objavljeni na internetskoj stranici naručitelja: https://ivkom.hr
Opis predmeta nabave:
Opis predmeta nabave je sukladan Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
199.000,00 kuna, bez PDV-a.
2. | UVJETI NABAVE KOJE PONUDA TREBA ISPUNJAVATI
Način izvršenja:
Ugovor će se zaključiti u skladu s Ponudom i Pozivom za dostavu ponude jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 (500.000,00) kuna.
Količina predmeta nabave:
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca ponude/troškovnika koja se traži u nadmetanju. Ponude samo za dio tražene količine iz obrazaca ponude/troškovnika neće se razmatrati.
Rok isporuke:
U roku od 5 dana od dana potpisa ugovora.
Rok trajanja ugovora:
Do potpunog izvršenja ugovorenog predmeta nabave.
Rok valjanosti ponude:
60 dana od krajnjeg roka za dostavu Ponude.
Mjesto izvršenja predmeta nabave:
Sjedište naručitelja u Ivancu, Vladimira Nazora 96b, 42 240 Ivanec.
Rok plaćanja:
30 dana od dana isporuke predmeta nabave, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave računa.
Način plaćanja:
Virmanom na IBAN odabranog ponuditelja.
Uvjeti plaćanja:
30 dana od dana isporuke predmeta nabave, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave računa.
Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:
IVKOM d.d., Ivanec, V. Nazora 96b, s naznakom - račun za predmet nabave:
Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec,
broj nabave: |  | JN–38–22.
Cijena ponude:
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.
Kriterij za odabir ponude (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):
Najniža cijena.
3. | KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA, TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST
Dokazi o sposobnosti obvezno se prilažu uz ponudu.
Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, kako slijedi:
| 1. | Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:
|  | 1.1. | Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana koji je u vezi s predmetom nabave (sukladno članku 257. st. 1. Zakona o javnoj nabavi). Upis u registar dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
Starost dokaza koje gospodarski subjekti dostavljaju vezano za pitanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskih subjekata:
– | svi dokazi moraju biti ažurirani, te je bitno da su u njima sadržani podaci važeći, koji odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave;
– | svi dokazi se mogu priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.
4. | SASTAVNI DIJELOVI KOJE PONUDA TREBA SADRŽAVATI
Ponuda treba sadržavati:
1. | Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
2. | Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
3. | Dokazi (traženi dokumenti);
4. | Potpisan i pečatom ovjereni prijedlog ugovora.
5. | NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjerene pečatom.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Rok za dostavu ponuda je do:
11.04.2022. godine, do 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Način dostave ponuda je:
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
1. | naziv i adresa naručitelja: |  |  | IVKOM d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec |  |  |  | IVKOM d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
2. | naziv i adresa ponuditelja: |  |  | OBAVEZNO UNIJETI PODATKE PONUDITELJA (koji trebaju biti identični s podacima iz Ponudbenog lista)
3. | evidencijski broj nabave: |  |  | JN–38–22
4. | naziv predmeta nabave: |  |  | Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec
5. | naznaka: "NE OTVARAJ" prije: |  |  |  | 11.04.2022. godine, u 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Mjesto dostave ponuda je poslovni prostor Naručitelja:
IVKOM d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Mjesto otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
IVKOM d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Datum i vrijeme otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
11.04.2022. godine, u 11:00 sati (lokalno vrijeme).
Način otvaranja ponuda:
Ponude neće biti otvarane javno.
6. | OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za opći i tehnički dio):
Željko Kraš, dipl.oec. Broj telefona: 099 2770 559. Adresa elektroničke pošte: zeljko.kras@ivkom.hr
Obavijesti o rezultatima:
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju e-mailom u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda na dokaziv način (potvrda e-mailom).
U Ivancu, 05.04.2022. | [5 empty] | Izvršni direktor: | Direktor:
Edo Rajh, dipl.oec.

## Ponudbeni list
PONUDBENI LIST |  |  | NAPOMENA: Ponudbena dokument. je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na slijedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
1. | Podaci o naručitelju: | Popunjava naručitelj:
1.1. | Naziv i sjedište naručitelja: | IVKOM d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
1.2. | Odgovorna osoba naručitelja: | Direktor, Edo Rajh, dipl.oec.
1.3. | Predmet nabave: | Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec
1.4. | Broj nabave: | JN–38–22
2. | Podaci o ponuditelju: | Popunjava ponuditelj:
2.1. | Naziv ponuditelja:
2.2. | Adresa (poslovno sjedište):
2.3. | OIB:
2.4. | Matični broj:
2.5. | Poslovni (žiro račun):
2.6. | Broj računa (IBAN):
2.7. | BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:
2.8. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
2.9. | Adresa za dostavu pošte:
2.10. | Adresa e–pošte:
2.11. | Kontakt osoba:
2.12. | Broj telefona:
2.13. | Broj telefaksa:
3. | Ponuda: | Popunjava ponuditelj:
3.1. | Broj ponude:
3.2. | Mjesto i datum ponude: |  | NAPOMENE:
3.3. | Cijena ponude bez PDV-a – brojkama: | 0 | Cijena ponude bez PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.4. | Iznos PDV-a – brojkama: | 0 | Iznos PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.5. | Cijena ponude s PDV-om – brojkama (Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno): | 0 | Cijena ponude s PDV-om će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.6. | Ponuditelj (tiskano upisati naziv funkcije ovlaštene osobe ponuditelja):
3.7. | Ponuditelj (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja):
3.8. | Potpis i pečat ponuditelja:
NAPOMENA: Obavezno ispuniti sve stavke Ponudbenog lista.

## Troškovnik-JN-38-22
TROŠKOVNIK | [5 empty] | NAPOMENA:
Naziv ponuditelja: | 0 |  |  |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
Predmet nabave: | Kupnja svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec
Broj nabave: | JN–38–22
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.
Opis stavke predmeta nabave |  | Jedi- |  | Jed.cijena | Ukupna cijena
|  | nica | Količina | stavke u kn, | stavke u kn,
|  | mjere |  | bez PDV-a | bez PDV-a
Nabava i prijevoz svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: Električne i mehaničke karakteristike svjetiljke - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP65 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08 - silikonska brtva - optika zaštićena ravnim kaljenim staklom - postavljanje na konzolu promjera 42-60 mm bez dodatnog adaptera - dozvoljena max težina svjetiljke je 2.5kg - pasivno hlađenje - hladilo svjetiljke treba biti izvedivo na način da je svjetiljka sa gornje i bočne vanjske strane glatka, tj. da nema vidljivo istaknuto hladilo u smislu istaknutih rebara za hlađenje same svjetiljke. Sve u svrhu smanjenja mogućnosti skupljanja prljavštine uslijed atmosferskih prilika kako isto ne bi utjecalo na hlađenje same svjetiljke. - raspon radne temperature -30°C do +35°C - klasa električne zaštite: kl. II - integrirana zaštita od prenapona unutar LED drivera ≥ 4 kV - zasebni uređaj/element za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (Imax=10kA, Umax=10kV) - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera - radni napon: 220-240 V - frekvencija: 50-60 Hz
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - ULOR ≤ 0,0% - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu: ≥ 2950 lm - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 101lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 29W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 70% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L70B10) - faktor snage: cos φ ≥ 0,95
Gornjem opisu odgovara svjetiljka tip Philips CoreLine Malaga LED BRP101 LED36/730 II DM ili jednakovrijedna |  | kom | 15 |  | 0
Nabava i prijevoz svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: Električne i mehaničke karakteristike svjetiljke - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP65 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08 - silikonska brtva - optika zaštićena ravnim kaljenim staklom - postavljanje na konzolu promjera 42-60 mm bez dodatnog adaptera - dozvoljena max težina svjetiljke je 3.5kg - pasivno hlađenje - hladilo svjetiljke treba biti izvedivo na način da je svjetiljka sa gornje i bočne vanjske strane glatka, tj. da nema vidljivo istaknuto hladilo u smislu istaknutih rebara za hlađenje same svjetiljke. Sve u svrhu smanjenja mogućnosti skupljanja prljavštine uslijed atmosferskih prilika kako isto ne bi utjecalo na hlađenje same svjetiljke. - raspon radne temperature -30°C do +35°C - klasa električne zaštite: kl. II - integrirana zaštita od prenapona unutar LED drivera ≥ 4 kV - zasebni uređaj/element za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (Imax=10kA, Umax=10kV) - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera - radni napon: 220-240 V - frekvencija: 50-60 Hz
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - ULOR ≤ 0,0% - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu: ≥ 4695 lm - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 117lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 40W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 70% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L70B10) - faktor snage: cos φ ≥ 0,95
Gornjem opisu odgovara svjetiljka tip Philips CoreLine Malaga LED BRP102 LED54/730 II DM ili jednakovrijedna |  | kom | 15 |  | 0
Nabava i prijevoz svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa slijedećim karakteristikama: Električne i mehaničke karakteristike svjetiljke - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK08 - silikonska brtva - optika zaštićena ravnim kaljenim staklom - postavljanje na stup/konzolu promjera 48-60 mm bez dodatnog adaptera - regulacija kuta svjetiljke +20° do -20° - dozvoljena max težina svjetiljke je 6kg - pasivno hlađenje - hladilo svjetiljke treba biti izvedivo na način da je svjetiljka sa gornje i bočne vanjske strane glatka, tj. da nema vidljivo istaknuto hladilo u smislu istaknutih rebara za hlađenje same svjetiljke. Sve u svrhu smanjenja mogućnosti skupljanja prljavštine uslijed atmosferskih prilika kako isto ne bi utjecalo na hlađenje same svjetiljke. Navedenu funkcionalnost svjetiljke nije dozvoljeno postići dodatnim priborom (pokrivalima), kućište mora biti lijevano iz jednog komada - raspon radne temperature -40°C do +50°C - mogućnost regulacije preko DALI protokola - klasa električne zaštite: kl. II - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - integrirana zaštita od prenapona unutar LED drivera ≥ 6 kV - zasebni uređaj/element za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (Imax=10kA, Umax=10kV) - mogućnost bežičnog programskog podešavanja s programatorom bez potrebnog vlastitog napajanja svjetiljke - javno dostupan i besplatan softver za programiranje svjetiljaka
− QR kod na svjetiljci u kojemu su pohranjeni tehnički podatci o svjetiljci, podatci o rezervnim dijelovima svjetiljke, mogućnost programskog podešavanja svjetiljke na način da se učitaju postavke trenutno instalirane svjetiljke te isti prenesu u novu zamjensku svjetiljku ili rezervni dio tj. driver svjetiljke, pristup uputama za montažu svjetiljke u elektroničkom obliku - očitanje QR koda putem javno dostupne i besplatne aplikacije za mobilni uređaj sa Android ili iOS operacijskim sustavom, aplikacija treba biti dostupna preko Google Play Storea i Apple App Store-a - modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera - radni napon: 220-240 V - frekvencija: 50-60 Hz
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - ULOR ≤ 0,0% - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.5 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu: ≥ 8700 lm - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 138lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 63W - predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka (100% od trenutka paljenja rasvjete do 21:00h, 70% od 21:00h do 00:00h, 50% od 00:00h do 04:00h, 70% od 04:00h do 06:00h, 100% od 06:00h do gašenja rasvjete) - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - predspoj ima mogućnost programiranja CLO opcije - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 90% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L90B10) - faktor snage: cos φ ≥ 0,95
Gornjem opisu odgovara svjetiljka tip Philips ClearWay gen2 BGP307 LED99-4S/730 II DM12 DDF2 D18 ili jednakovrijedna |  | kom | 7 |  | 0
Utikač s priključnicom/spojnicom za javnu rasvjetu, 250V, 50Hz,16A, stupanj IP zaštite min. IP66, broj polova: 2P +E |  | kom | 40 |  | 0
Natikač s priključnicom/spojnicom za javnu rasvjetu, 250V, 50Hz,16A, stupanj IP zaštite min. IP66, broj polova: 2P +E |  | kom | 40 |  | 0
Kabel PPOO-Y 3x1,5 mm2 |  | m | 100 |  | 0
CIJENA PONUDE, bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE, s PDV-om: |  |  |  |  | 0
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Prijedlog ugovora
Naziv tvrtke: |  | 0 |  | Podaci o nazivu tvrtke, adresi OIB-u, IBAN-u, osobi ovlaštenoj za zastupanje i funkciji osobe ovlaštene za zastupanje, automatski će se prepisati iz Ponudbenog lista, nakon što se upišu u Ponudbeni list.
Adresa tvrtke: |  | 0
OIB: |  | 0
IBAN: |  | 0
Tvrtku zastupa: |  | 0
Po funkciji: |  | 0
(u daljnjem tekstu: PRODAVATELJ)
i
IVKOM d.d. sa sjedištem u Ivancu, V. Nazora 96b, 42240 Ivanec, OIB: 31407797858, IBAN: HR6423600001101742775, ZABA d.d., koje zastupa direktor Edo Rajh, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: KUPAC),
zaključili su sljedeći
PRIJEDLOG UGOVORA O NABAVI PO NADMETANJU JN–38–22
Članak 1.
Ovaj ugovor odnosi se na Kupnju svjetiljki i pribora za obnovu javne rasvjete, za IVKOM d.d., Ivanec (u daljnjem tekstu: PREDMET NABAVE), odabranu u postupku prikupljanja ponuda broj JN–38–22.
Sastavni dio ovog ugovora je prilog (troškovnik) s popisom i cijenama odabranog PREDMETA NABAVE na koji se odnosi ovaj ugovor.
Članak 2.
PRODAVATELJ se obvezuje isporučiti KUPCU ugovoreni PREDMET NABAVE prema troškovniku koji je sastavni dio ovog ugovora u ukupnoj cijeni od
0
(slovima: ______________________________). |  |  |  | Umjesto crte treba upisati iznos slovima, na način da se crtu izbriše i umjesto crte upiše slovima iznos.
U cijenu nije uračunat PDV.
Članak 3.
Ugovorne strane su suglasne da će se PREDMET NABAVE isporučiti do u roku od 5 dana, od dana potpisivanja ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane su suglasne da je cijena PREDMETA NABAVE odabranog iz ponude PRODAVATELJA, franco sjedište KUPCA, nepromjenjiva za vrijeme trajanja ovog ugovora.
Članak 5.
Ugovorne strane su suglasne da će KUPAC primljeni PREDMET NABAVE platiti u roku 30 dana od dana isporuke, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave računa.
Obaveza PRODAVATELJA je da kao prilog svakom ispostavljenom računu obavezno priloži i specifikaciju izvršenog PREDMETA NABAVE, te da na svakom izdanom računu obavezno navede i broj ugovora sklopljenog temeljem ove nabave.
Članak 6.
Ugovorne strane su suglasne da se eventualne greške u količini i kvaliteti utvrđuju odmah kod isporuke, a samo iznimno u roku od 5 dana po isporuci iste.
PRODAVATELJ je dužan otkloniti utvrđene nedostatke odmah po traženju KUPCA.
Članak 7.
KUPCU pripada pravo jednostranog raskida Ugovora prije isteka roka iz članka 8. ovog Ugovora u slijedećim slučajevima:
1. | ako PRODAVATELJ ne osigura isporuku PREDMETA NABAVE u rokovima predviđenim narudžbom KUPCA,
2. | ako PRODAVATELJ u obračunu koristi cijene više od cijena navedenih u ponudi i ovom Ugovoru,
3. | ako na strani KUPCA nastupe okolnosti zbog kojih nema potrebe za daljnjom kupnjom ugovorenog PREDMETA NABAVE temeljem ovog Ugovora.
KUPAC je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u stavku 1. ovog članka pismeno izvijestiti PRODAVATELJA o razlogu zbog kojeg raskida Ugovor.
Kao rok za raskid Ugovora utvrđuje se 8 dana, računajući od dana dostave pisanog izvješća PRODAVATELJU.
Članak 8.
Ovaj ugovor zaključuje se na vrijeme do potpunog izvršenja PREDMETA NABAVE i stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.
Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih svaka stranka dobiva po 2 (dva) primjerka. |  |  |  | PRIJEDLOG UGOVORA U PONUDI PRILAŽE SE U 1 PRIMJERKU.
Članak 9.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno.
U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Varaždinu.
ZA PRODAVATELJA: |  |  | ZA KUPCA:
0 |  |  | IVKOM d.d.
0 |  |  | Direktor:
0 |  |  | Edo Rajh, dipl.oec.
| M.P. |  | M.P.
Ugovor br.: ___________ |  |  | Ugovor br.: ___/1-2022.
_____________, _____________ |  |  | Ivanec, _____________